**福州职业技术学院2020年第三季度暨期末校园安全大排查工作检查情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 排查时间 | 排查区域 | 发现安全隐患 | 整改责任部门 | 备注 |
| 1 | 7.13 | 图书馆 | 1. 塑料垃圾桶摆放在“室内消防栓”面板，有碍消防。 2. 东侧消防疏散通道“安全出口”标志失明。   3.东侧第三层逃生通道违规摆放部分塑料椅子和桌子。 | 1、3由图书馆负责整改并督促。  2、由保卫处负责检修 |  |
| 2 | 7.13 | 邮政所 | 1. 发现私自牵拉电源插排供电动车违规充电问题。   2.配置的消防“灭火器”未按规定防止在明显，已于使用的场所，而是被纸皮等杂物遮挡其中。 | 1、2由校长办督促整改，并按消防规定定点放置“灭火器”。同时按学校规定禁止违规牵拉电源线供员工上下班电动车充电。 |  |
| 3 | 7.13 | 特教大楼 | 1. “室内消防栓”面板“开”与“关”装置（手把、门吸）装修配置不合理，需要改进处理。 2. 第一层总配电房“气体灭火系统装置”未连接启用。 3. “消控室”设备降温的空调故障无法开机。 4. 102室VR演示设计实训基地实训室“安全出口”标志失明。 5. 发现大楼周边消防道路违规停泊停泊车辆。 | 1、3、4、5由保卫处负责检修、报告、督促。  2、由后勤管理处负责督促 |  |
| 4 | 7.13 | 南区食堂 | 1. 第一层学生餐厅、洗碗间、后厨加工件配电箱，发现多个电源面板破碎、缺失、多余的220V电源线，且裸露。 2. 后厨配置消防“灭火器”铁皮箱外表锈蚀严重。 3. 食堂外消防主管主控阀门配件“缺失”、未标注“常开”或“常关”标志。 4. 后厨厨灶加工区“排烟管道”存在油污滴挂现象，存在火灾安全隐患，需定期清洗油烟排气管道。 | 1、4、由后勤管理处负责督促整理、清洁。  2、3、由保卫处负责更换、补充。 |  |

组别：第一组 记录人： 张征 组长：林俞平

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 7.13 | 1#公寓楼 | 1. 反“攀爬安全警示”标志，部分字迹老化模糊不清，需及时补充。 2. 南区校园及公寓周边早起配置的“庭院灯”立柱及反光罩等部件锈蚀严重，有的底座已即将完全锈蚀而倾斜，有的反光罩不稳定，存在被大风或树枝刮蹭倾倒、飘落坠地伤人的安全隐患。   3.走廊通道个别“室内消防栓”面板锁止装置缺失，缺件的问题。 | 1、2、由后勤管理处督促及时补充、维护维修。  3、由保卫处负责督促检修处理。 |  |
| 6 | 7.13 | 大门口  岗亭及校园周边 | 1. 大门口进（出）口岗亭内务，生活用品放置比较凌乱，装备器材部分未按规定入柜有序放置。 2. 温测人脸识别通道“反光膜”部分脱落，将影响通道温度和体测。 | 1、2、由保卫处负责督促整改、修缮处理 |  |

制表部门：保卫处

保卫处

2020年7月14日